Администрация МО Юрьев – Польский район

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

601800 г. Юрьев-Польский, ул.Шибанкова,33   тел.(49 246), факс (49 246) 2-31-63

# РЕШЕНИЕ

15.07.2019                                  № 26                       г. Юрьев-Польский

О пожарном водоснабжении.

Анализ весенней  проверки 2019 года источников противопожарного водоснабжения показал, что  при проверке  197 гидрантов  было выявлено 31(АПГ 20) неисправностей пожарных  гидрантов, в том числе 23 (АППГ -4) капитального характера и 8  (АППГ -25) режимного характера. Перечень неисправностей прилагается.

По городу Юрьев-Польский из 112 ПГ, 16-ПГ в неисправном состоянии, большая часть гидрантов  не оборудованы указателями.

Естественных водоемов, которые используются (могли бы использоваться) для целей пожаротушения 35, из них 4 оборудованы пирсами, 18 пригодны для забора воды ПА круглогодично.

Искусственных водоемов, которые используются (могли бы использоваться) для целей пожаротушения 103, из них 14 оборудованы пирсами, 41 пригодны для забора воды ПА круглогодично.

Анализ состояния пожарного водоснабжения населенных пунктов показывает, что планы  по улучшению состояния источников противопожарного водоснабжения не выполняются, в недостаточном объеме планируются денежные средства на улучшение состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

# В целях улучшения состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях муниципальных образований КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Рекомендовать главам администраций поселений, директору МКУ «ЦМУ г.Юрьев-Польский» :

1.1.  Обеспечить неукоснительную реализацию Распоряжения Губернатора области от  30.10.2014 № 541-р «Об улучшении состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Владимирской области»;

1.2. Принять срочные меры по устранению выявленных в ходе весенней проверки неисправностей пожарных гидрантов, в первую очередь режимного характера и не требующих больших финансовых затрат.

1.3.Информацию по устранению  выявленных в ходе весенней проверки неисправностей пожарных гидрантов представить в КЧС и ОПБ района  до 01.09.2019г.

1.4.Принять  меры по реализации планов  улучшения состояния источников наружного противопожарного водоснабжения ведомственных территорий до 2020 года .

1.5.Во взаимодействии с балансодержателями водопроводных сетей, садовыми некоммерческими товариществами, а так же обслуживающими организациями определить перспективные мероприятия по улучшению состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (ремонту пожарных гидрантов, строительству, очистке, углублению водоемов, устройству подъездных путей, ремонту и восстановлению пирсов, установке указателей к водоисточникам, оборудованию водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарной техникой) и спланировать финансовые средства для выполнения этих работ в бюджете 2020года  ;

1.6. Активизировать обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, в части касающейся организации беспрепятственного проезда, подъезда к источникам наружного противопожарного водоснабжения;

1.7. Обеспечить присутствие сотрудников (работников) ОФПС при организации и проведении сезонных проверок наружного противопожарного водоснабжения;

1.8. Обеспечить представление информации в отряды ФПС по реализации планов улучшения состояния источников наружного противопожарного водоснабжения муниципальных районов, городских округов до 2020 года.

2. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель комиссии по чрезвычайным

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

Юрьев-Польского района,

заместитель главы администрации                                             М.Ю.Опарин

Перечень недостатков ППВ Юрьев-Польского района:

| № п/п | Место нахождения ППВ 2019 г. | Неисправность, препятствующая забору воды при пожаре |
| --- | --- | --- |
| г. Юрьев Польский |
| Пожарные гидранты |
|  | пер. Авангардский 1 | Слабое давление |
|  | ул. Гражданская 9 | Не найден |
|  | ул. Гражданская 12 | Не открыли люк |
|  | ул. Луговая ФОК южная сторона | Смещен |
|  | ул. Полевая 5 | Демонтирован |
|  | ул. Покровская 52 | Не найден |
|  | пер. Узкий 8 | Смещен |
|  | ул. 1Мая 18 | Демонтирован |
|  | ул. 1Мая 24 | Демонтирован |
|  | ул. Шибанкова 2 | Не отворачивается шток |
|  | ул. Свободы 24 | Смещен |
|  | ул. Свободы 80 | Не наворачивается пожарная колонка |
|  | ул. Чехова 4 Б | Отсутствует подъезд |
|  | ул. Шибанкова 162 | Демонтирован |
|  | ул. Владимирская 16 | Не найден |
|  | ул.Герцена 15 | Слабое давление |
|  | ул. Комсомольская 100 | Демонтирован |
|  | пер. Садовый 1 | Смещен |
|  | ул. Школьная 11 | Смещен |
|  | ул. Луговая 19 | Затоплен |
| МО Небыловское |
| Пожарные гидранты |
|  | с. Небылое, ул. Кирова 12 | Смещен |
|  | с. Небылое, ул.Первомайская 2 | Не открывается колонкой |
|  | с. Небылое, ул.Первомайская 99 | Отрезан от водопроводной сети |
|  | с. Небылое, ул. Мира 10 | Не открывается колонкой |
|  | с. Небылое, ул. Школьная 2 | Смещен |
|  | с. Небылое, ул. Школьная 26 | Смещен |
|  | с. Небылое, ул.Советская 12 | Смещен |
|  | с. Андреевское, ул.Хивинская 24 | Нет воды |
| МО Симское |
| Пожарные гидранты |
|  | с. Сима, ул. Строительная 15 | Слабое давление |
|  | с. Сима, ул. Богомолова 36 | Смещен, Слабое давление |
|  | с. Сима, ул. Первомайская у МДОУ | Смещен |
|  | с. Сима, ул.Багратиона 36 | Требуется замена ПГ |
|  | с. Фёдоровское 96 | Требуется замена ПГ |

# Анализ состояния противопожарного водоснабжения по результатам весенней проверки на территории г. Юрьев-Польский и Юрьев-Польского района 2019 года.

Организация контроля за источниками наружного противопожарного водоснабжения в 2 ОФПС организована в соответствии с:

- Федеральным законом РФ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-Ф3;

- Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» п.п.87, 88;

- «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водопровода и  канализации» утверждены приказом Госстроя России №168 от 30.12.1999;

- Постановлением Губернатора Владимирской области №1079 от 7.10.2010 «О наружном противопожарном водоснабжении»;

- Правилами противопожарного режима в РФ, постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, «О противопожарном режиме» С изменениями и дополнениями от 17.02.2014 года.

- Методическими рекомендациями по организации контроля за наружными системами противопожарного водоснабжения.

Территория защищаемая и обслуживаемая ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области» включает в себя: г. Юрьев-Польский и Юрьев-Польский район (ПСЧ-80, ПСЧ-37). На данной территории, согласно весенней проверке 2019 г. находится следующее количество водоисточников:

г. Юрьев-Польский и Юрьев-Польский район.

весна 2018 г. 						весна 2019 г.

Пожарных гидрантов – 199			Пожарных гидрантов – 197

Водонапорных башен – 16				Водонапорных башен – 16

Искусственных водоемов -123			Искусственных водоемов -123

Естественных водоёмов – 37			Естественных водоёмов – 37

Пирсов- 27						Пирсов- 27

Количество неисправных ПГ весной 2019 г. составляет 11 %

По результатам весенней проверки 2019 года, можно сделать следующий вывод:

В г. Юрьев-Польском районе  197-ПГ были проверены все в 100% объеме. АППГ -199 снижение на 2- ПГ МО Небыловское Сняты с линии водопровода.

- из 197 – ПГ не исправных режимного характера 8– ПГ.

По сравнению с весенней проверкой 2018 года, не исправных ПГ уменьшилось на 17 штук.

- из 197 – ПГ не исправных капитального характера 23– ПГ.

По сравнению с весенней проверкой 2018 года, не исправных ПГ увеличилось на 19 штук.

город Юрьев-Польский.

По городу Юрьев-Польский можно сказать следующее: что из 112 ПГ, 16-ПГ в неисправном состоянии, большая часть гидрантов  указателями не оборудованы.

Так же в г. Юрьев-Польский находится 13 искусственных противопожарных водоемов, которые не оборудованы пирсами, но пригодны для забора воды ПА круглогодично 9 искусственных водоемов.

Так же в г. Юрьев-Польский находится 2 естественных противопожарных водоема, которые оборудованы пирсами и пригодны для забора воды ПА круглогодично. Денежных средств на противопожарное водоснабжение на 2019 год запланировано 85 тыс. рублей. За текущий период 2019года денежные средства не расходовались.

План по улучшению состояния источников противопожарного водоснабжения на территории города Юрьев-Польский на период 2019 г. не выполняется.

Так же за текущий период 2012,2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 года на 32 безводных улицах не было установлено ни одного ПГ.

Объекты

На объектах, которые расположены на территории г. Юрьев-Польский Юрьев-Польского района находится 12 ПГ.

Все ПГ в исправном состоянии и пригодны для пожаротушения.

На территории объектов 7 искусственных водоемов.

Результат по водоемам. Все 7 водоемов оборудованы пирсами и пригодны для забора воды ПА круглогодично.

Сведения по количеству и состоянию ППВ сельских поселений Юрьев-Польского района.

На территории Юрьев-Польского района находится 3 сельских муниципальных образований:

МО Красносельское, МО Небыловское, МО Симское.

При проведении весенней проверки водоисточников был сделан переучет ППВ.

- водонапорных башен, которые используются (могли бы использоваться) для целей пожаротушения 14, из них 0 оборудованы приспособлением для забора воды ПА круглогодично.

- естественных водоемов, которые используются (могли бы использоваться) для целей пожаротушения 35, из них 4 оборудованы пирсами, 18 пригодны для забора воды ПА круглогодично.

- искусственных водоемов, которые используются (могли бы использоваться) для целей пожаротушения 103, из них 14 оборудованы пирсами, 41 пригодны для забора воды ПА круглогодично.

Финансирование на противопожарное водоснабжение в СП:

МО Красносельское - денежных средств на противопожарное водоснабжение на 2019 год было запланировано 536 тыс. руб. За текущий период 2019 года 107.6 тыс. руб. денежные средства израсходовано на содержание прорубей. 428,4 тыс. руб. Не освоены на 20 тыс. руб. – ремонт и установка ПГ. 408, 4 тыс. руб. – строительство пирсов.

План по улучшению состояния источников противопожарного водоснабжения на территории МО Красносельское на период 2019 г.  выполняется.

МО Небыловское - денежных средств на противопожарное водоснабжение на 2019 год было запланировано 329 тыс. руб. За текущий период 2019 года 58,439 тыс. руб. денежные средства израсходованы на содержание прорубей. Не освоены на 50 тыс. руб. – ремонт и установка ПГ.  150 тыс. руб. – подъезд к водоемам, 70,561 тыс. руб. – на содержание прорубей.

План по улучшению состояния источников противопожарного водоснабжения на территории МО Небыловское на период 2019 г. выполняется.

МО Симское - денежных средств на противопожарное водоснабжение на 2019 год было запланировано 20 тыс. руб. За текущий период 2019 года денежные средства не расходовались.

План по улучшению состояния источников противопожарного водоснабжения на территории МО Симское на период 2019 г. не выполняется.

ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области», при проведении контроля состояния источников наружного противопожарного водоснабжения ведет тесное взаимодействие с организациями водопроводно-канализационного хозяйства, органами местного самоуправления. После проведении проверок водоисточников и анализа обстановки информация об их состоянии предоставляется в органы местного самоуправления, в организации водопроводно-канализационного хозяйства, отдел надзорной деятельности, а также при необходимости в прокуратуру.

Заседании КЧС по вопросам наружного противопожарного водоснабжения на территории Юрьев-Польского района проходило 1 раз.

По решениям КЧС, главы Администраций городских и сельских поселений, директора водоканала информацию не предоставили. Решения всех КЧС не выполняется. Информации нет.

Так же по распоряжению Губернатора Владимирской области от 30.10.2014 года №54I-p «Об улучшении состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Владимирской области» ответ в ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области», главы не предоставляют.

Начальника караула ПСЧ-80

ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области»                                                 П.С. Куксин